¦     СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

---------------+-------------------------------------------------

¦

¦     ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

¦

¦     НОРМЫ

¦

¦     СНиП 2.01.02-85*

¦

¦

¦

¦

¦

¦     ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

¦

¦

¦

---------------+-------------------------------------------------

¦

¦     ГОССТРОЙ СССР

¦

¦     Москва 1991

¦

УДК [99+699.81) (083.74)

СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы/Госстрой СССР.- М.:АПП

ЦИТП,1991 - 13 с.

РАЗРАБОТНЫ ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР  (канд.техн.наук

В.Н.Зигерн-Корн - руководитель темы; канд.тех. наук П.Н Брускова;

д-р техн. наук И.Г.Романенков), ЦНИИпромзданий Госстроя СССР (ка-

ндидаты техн. наук В.В Федоров, М.Я. Ройтман) при  участии НИИЖВ,

Промстройпроекта и Госхимпроекта Госстрoя СССР, ЦНИИЭП  зрелищных

зданий  и  спортивных  сооружений  им.  Б.C.   Мезенцева,  ЦНИИЭП

учебных зданий н ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя, МИСИ им.В.В. Куй-

бышева Минвуза СССР, ВНИИПО н ВИПТШ МВД СССР.

ВНЕСЕНЫ ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя  CCCP

(Г.М. Хорин, Г.П. Кршеминский).

С введением  в действие СНнП 2.01.02-85* "Противопожарные нор-

мы" утрачивает силу CHиП II-2-80 "Противопожарные нормы  проекти-

рования зданий и сооружений".

В СНиП 2.01.02-85* внесено изменение №1, утвержденное постано-

влением Госстроя СССР №18 от 24 апреля 1991 г.

Пункты, таблицы, в которых внесены изменения, отмечены в  нас-

тоящих Строительных нормах и правилах звездочкой.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утве-

ржденные изменения строительных норм и правил  и  государственных

стандартов, публикуемые в журнале "Бюллетень строительной  техни-

ки", "Сборник изменений к строительным нормам и правилам"  Госст-

роя СССР и информационном  указателе  "Государственные  стандарты

СССР" Госстандарта.

+---------------------------------------------------------------+

¦Государственный комитет¦ Строительные нормы  ¦СНиП 2.01.02-85* ¦

¦СССР по делам строи-   ¦     и правила       +-----------------¦

¦    тельства           +---------------------¦       Взамен    ¦

¦  (Госстрой СССР)      ¦Противопожарные нормы¦   СНиП II-2-80  ¦

+---------------------------------------------------------------+

Настоящие  нормы  должны соблюдаться  при  разработке проектов

зданий и сооружений.

Настоящие нормы устанавливают пожарно-техническую  классифика-

цию зданий и сооружений, их элементов, строительных  конструкций,

материалов, а также общие противопожарные требования к  конструк-

тивным и планировочным решениям помещений,  зданий  и  сооружений

различного назначения.

Настоящие нормы дополняются и уточняются противопожарными тре-

бованиями, изложенными в СНиП части 2 и в других  нормативных до-

кументах 1), утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

В настоящих нормах приняты термины и определения,  приведенные

в СТ СЭВ  383- 76 и  ГОСТ 12.1.033-81*.

1. ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ

1.1.  Здания, сооружения, а также части зданий и  сооружений2,

выделенные противопожарными  стенами 1-гo типа (пожарные отсеки),

подразделяются  по степеням огнестойкости.  Степень огнестойкости

зданий определяется  минимальными  пределами огнестойкости строи-

тельных конструкций (указанными в табл. 1) и максимальными преде-

лами распространения огня по этим конструкциям.

Пределы огнестойкости самонесущих стен, учитываемых при расче-

те жесткости и устойчивости здания, необходимо принимать по гр. 2

табл. 1.

В случаях, когда в табл.1 минимальный предел огнестойкости ко-

нструкции равен 0,25 ч, допускается  применять незащищенные сталь-

ные конструкции, а в труднодоступных  пунктах строительства, кроме

того, наружные ограждающие конструкции  из алюминиевых листов, не-

зависимо от их фактического предела огнестойкости.

В зданиях II степени огнестойкости производственного и складс-

кого назначения допускается применять колонны с пределом огнестой-

кости 0,75 ч.

Допускается в зданиях всех  степеней  огнестойкости  применять

гипсокартонные листы по  ГОСТ 6266-89  для облицовки металлических

конструкций с целью повышения их предела огнестойкости.

---------------------------------------

1) Далее по тексту - "в СНиП части 2".

2  Дaлee no тексту - "здания".

В зданиях всех степеней  огнестойкости  для  выделения  рабочих

мест в пределах помещения допускается применять перегородки (осте-

кленные или с сеткой при высоте глухой части не более 1,2 м, сбор-

но-разборные и раздвижные с ненормируемыми пределами огнестойкости

и пределами распространения огня.

1.2*. Степень огнестойкости зданий принимается в проекте в за-

висимости от их назначения, категории по взрывопожарной и пожарной

опасности, этажности, площади этажа в  пределах  пожарного отсека,

кроме случаев, установленных в нормативных документах.

Примерные конструктивные характеристики зданий в зависимости от

их степени огнестойкости приведены в справочном приложении 2.

1.3. Пределы огнестойкости строительных конструкций опредаляют-

ся по СТ СЭВ 1000-78.

Пределы распространения огня по строительным конструкциям опре-

деляются по методу, приведенному в обязательном приложении 1.

1.4* Строительные материалы по горючести (возгораемости) подра-

зделяются  на  три группы:  негорючие (несгораемые), трудногорючие

(трудносгораемые) и горючие (сгораемые) 1).

Группы  горючести  строительных  материалов  определяются по СТ

СЭВ 382-76 и CT СЭВ 2437-80.

Классификация строительных материалов и конструкций  по токсич-

ности продуктов  горения и дымообразующей способности  при горении

принимается в соответствии с ГОСТ 12.1.004-89.

1.5. Каркасы подвесных потолков следует выполнять  из негорючих

материалов.

Заполнения подвесных потолков допускается выполнять  из горючих

материалов, за исключением заполнений подвесных  потолков  в общих

коридорах, на лестницах, в  лестничных клетках, вестибюлях, холлах

и фойе зданий I-IVа степеней огнестойкости.

В пространстве за подвесным  потолком не допускается предусмат-

ривать  размещение  каналов  и трубопроводов для транспортирования

горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов.

При применении подвесных  потолков для повышения пределов огне-

стойкости перекрытий и

-------------------------

1) Далее по тексту - "горючесть", "негорючие", "трудногорючие",

"горючие".

------------------------------------------------------------------

Внесены         ¦         Утверждены           ¦     Срок

ЦНИИСК им. Кучеренко ¦       постановлением         ¦  введения

Госстроя СССР      ¦Государственного комитета СССР¦ в действие

¦    по делам строительства    ¦1 января 1987г.

¦ от 17 декабря 1985 г. № 232  ¦

------------------------------------------------------------------

Изданиев официальное

-------

* Переиздание с изменением на 1 июля 1991 г.

Стр. 2 СНиП 2.01.02-85*

-----------------------

Таблица 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------

¦Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций, ч (над чертой),

¦    и максимальные пределы распространия огня по ним, см (под чертой)

+-------------------------------------------------------------------------------------------

Степень¦                стены              ¦     ¦лестничные ¦ плиты,нас-  ¦ элементы покрытий

огне- +-----------------------------------¦ ко- ¦ площадки, ¦ тилы (в том ¦-----------------------

стой- ¦несущие¦само-¦ наружные   ¦внутрен-¦лонны¦ косоуры,  ¦числе с утеп-¦ плиты, нас- ¦ балки,

кости ¦и лест-¦несу-¦ несущие    ¦ние не- ¦     ¦ ступени,  ¦ лителем) и  ¦тилы (в том  ¦ фермы,

зданий ¦ничных ¦щие  ¦(в том чис- ¦сущие   ¦     ¦ балки и   ¦   другие    ¦числе с утеп-¦арки,рамы

¦клеток ¦     ¦ле из навес-¦(перего-¦     ¦марши лест-¦несущие кон- ¦ лителем) и  ¦

¦       ¦     ¦ных панелей ¦родки   ¦     ¦  ничных   ¦  струкции   ¦  прогоны    ¦

¦       ¦     ¦            ¦        ¦     ¦  клеток   ¦ перекрытий  ¦             ¦

-------+-------+-----+------------+--------+-----+-----------+-------------+-------------+---------

1   ¦   2   ¦  3  ¦     4      ¦   5    ¦  6  ¦     7     ¦      8      ¦      9      ¦    10

-------+-------+-----+------------+--------+-----+-----------+-------------+-------------+---------

¦  2,5  ¦1,25 ¦    0,5     ¦  0,5   ¦ 2,5 ¦     1     ¦      1      ¦     0,5     ¦    0,5

I   ¦  ---  +---- ¦    ---     ¦  ---   ¦ --- ¦    ---    ¦     ---     ¦     ---     ¦    ---

¦   0   ¦ 0   ¦     0      ¦   0    ¦  0  ¦     0     ¦      0      ¦      0      ¦     0

-------+-------+-----+------------+--------+-----+-----------+-------------+-------------+---------

¦   2   ¦ 1   ¦    0,25    ¦  0,25  ¦  2  ¦     1     ¦     0,75    ¦     0,25    ¦    0,25

II   ¦  ---  +---- ¦    ---     ¦  ---   ¦ --- ¦    ---    ¦     ---     ¦     ---     ¦    ---

¦   0   ¦ 0   ¦     0      ¦   0    ¦  0  ¦     0     ¦      0      ¦      0      ¦     0

------+-------+-----+------------+--------+-----+-----------+-------------+-------------+---------

¦   2   ¦ 1   ¦ 0,25   0,5 ¦  0,25  ¦  2  ¦     1     ¦     0,75    ¦     н.н.    ¦    н.н.

III   ¦  ---  +---- ¦ ---- ; --- ¦  ---   ¦ --- ¦    ---    ¦     ----    ¦     ---     ¦    ---

¦   0   ¦ 0   ¦  0     40  ¦  40    ¦  0  ¦     0     ¦      25     ¦     н.н.    ¦    н.н.

-------+-------+-----+------------+--------+-----+-----------+-------------+-------------+---------

¦   1   ¦ 0,5 ¦    0,25    ¦  0,25  ¦ 0,25¦     1     ¦     0,25    ¦     0,25    ¦    0,25

IIIa  ¦  ---  +---- ¦    ---     ¦  ---   ¦ --- ¦    ---    ¦     ---     ¦     ---     ¦    ---

¦   0   ¦ 0   ¦     40     ¦   40   ¦  0  ¦     0     ¦      0      ¦      25     ¦     0

-------+-------+-----+------------+--------+-----+-----------+-------------+-------------+---------

¦   1   ¦ 0,5 ¦ 0,25   0,5 ¦  0,25  ¦  1  ¦    0,75   ¦     0,75    ¦ 0,25   0,5  ¦   0,75

IIIб  ¦  ---  +---- ¦ ---- ; --- ¦  ---   ¦ --- ¦    ---    ¦     ---     ¦ ---  ; ---- ¦  -----

¦  40   ¦ 40  ¦  0     40  ¦   40   ¦ 40  ¦     0     ¦      25     ¦  0    25(40)¦  25(40)

-------+-------+-----+------------+--------+-----+-----------+-------------+-------------+---------

¦  0,5  ¦0,25 ¦    0,25    ¦  0,25  ¦ 0,5 ¦    0,25   ¦     0,25    ¦     н.н.    ¦    н.н.

IV   ¦  ---  +---- ¦    ---     ¦  ---   ¦ --- ¦    ---    ¦     ---     ¦     ---     ¦    ---

¦  40   ¦ 40  ¦     40     ¦   40   ¦ 40  ¦     25    ¦      25     ¦     н.н.    ¦    н.н.

-------+-------+-----+------------+--------+-----+-----------+-------------+-------------+---------

¦  0,5  ¦0,25 ¦    0,25    ¦  0,25  ¦ 0,25¦    0,25   ¦     0,25    ¦     0,25    ¦    0,25

IVa  ¦  ---  +---- ¦    ---     ¦  ---   ¦ --- ¦    ---    ¦     ---     ¦     ---     ¦    ---

¦  40   ¦ 40  ¦    н.н.    ¦   40   ¦  0  ¦     0     ¦      0      ¦     н.н.    ¦     0

-------+-------------------------------------------------------------------------------------------

¦

V   ¦                   Не  нормируются

Примечания: 1. В скобках приведены  пределы  распространения

oгня для вертикальных и наклонных участков конструкций.

2. Сокращение "н.н." означает, что показатель не нормируется.

------------------------------------------------------------------

покрытий предел огнестойкости перекрытия или покрытия с подвесными

потолками следует определять как для  единой конструкции, а предел

распространения огня - отдельно для перекрытия или покрытия  и для

подвесного потолка.  При этом пpeдел распространения  огня по  та-

кому подвесному потолку должен быть  не более  установленного  для

защищаемого перекрытия  или покрытия.  Подвесные потолки не должны

иметь проемов, а коммуникации, расположенные над подвесными потол-

ками, cлeдyeт выполнять из негорючих материалов.

1.6*. В зданиях I и II степеней огнестойкости допускается  при-

менять перегородки из гипсокартонных листов по ГОСТ 6266-89 с кар-

касом из негорючих материалов  с пределами огнестойкости не  менее

соответственно 1 и 0,5 ч.  При этом в общих коридорах,  лестничных

клетках, вестибюлях, холлах и фойе гипсокартонные листы не  допус-

кается окрашивать горючими красками.

1.7. Конструкции, образующие  уклон пола в  зальных помещениях,

должны соответствовать нормам, установленным  в табл. 1 для  плит,

настилов и других несущих конструкций перекрытий.

1.8. В зданиях всех  степеней огнестойкости кровлю, стропила  и

обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты  окон

и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков

независимо  от нормируемых  пределов  распространения огня по  ним

допускается выполнять из горючих материалов.  При этом стропила и

CHиП 2.01.02-85*  Стр.3

-----------------------

обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости)

следует подвергать огнезащитной  обработке. Качество  огнезащитной

обработки  должно  быть  таким, чтобы  потеря массы огнезащищенной

древесины при испытании по CТ СЭВ 4686-84 не превышала 25%.

В  зданиях  с  чердаками (за исключением зданий V степени огне-

стойкости) при устройстве стропил и обрешетки  из горючих материа-

лов не допускается применять кровли из горючих материалов.

В помещениях, в которых производятся, применяются  или хранятся

горючие жидкости, полы следует выполнять из негорючих  материалов.

В зданиях всех степеней огнестойкости, кроме V, не  допускается

выполнять облицовку из горючих материалов и оклейку горючими  пле-

ночными материалами стен и потолков в общих коридорах, в  лестнич-

ных клетках, вестибюлях, холлах и фойе, а также устраивать  из го-

рючих материалов полы в вестибюлях, лестничных клетках и  лифтовых

холлах.

В зданиях I - III степеней огнестойкости не допускается  выпол-

нять из горючих и трудногорючих материалов  облицовку  внешних по-

верхностей наружных стен.

Дверцы встроенных шкафов для размещения пожарных  кранов допус-

кается выполнять из горючих материалов.

1.9. В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях  зданий не

допускается предусматривать пустоты, ограниченные горючими матери-

алами, за исключением пустот:

в деревянных конструкциях  перекрытий  и  покрытий, разделенных

глухими диафрагмами на участки площадью не более 54 м2, а также по

контуру внутренних стен;

между стальным или алюминиевым  профилированным листом и парои-

золяцией при условии, что за пароизоляцией  расположен  утеплитель

из негорючего или трудногорючего материала.  При утеплителе из го-

рючих материалов (в том числе без пароизоляции) эти пустоты по то-

рцам листов должны быть заполнены негорючим или трудногорючим  ма-

териалом на длину не менее 25 см;

между не распространяющими огонь конструкциями и их облицовками

из горючих материалов со стороны помещений при условии  разделения

этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 3 м2;

между облицовками из горючих материалов и наружными  поверхнос-

тями стен одноэтажных зданий высотой от уровня земли до карниза не

более 6 м и площадью застройки не более 300 м2 при условии  разде-

ления этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более

7,2 м2.

Глухие диафрагмы допускается выполнять из горючих материалов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ

И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ

2.1. Помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы

и жидкости, а также имеются процессы, связанные с образованием го-

рючих пылей, не допускается размещать непосредственно под  помеще-

ниями, предназначенными для одновременного пребывания более 50 чел.

Примечание.     Показатели     пожаровзрывоопасности    веществ

определяются по ГОСТ 12.1.044-84.

2.2. Подвалы под зданиями должны быть одноэтажными, за исключе-

нием случаев, предусмотренных в СНиП части 2.

В подвальных и цокольных этажах не допускается размещать  поме-

щения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости,

а также легковоспламеняющиеся материалы.

2.3. В каждой части подвального этажа (в том числе в коридоре),

выделенной противопожарными стенами или  перегородками, с  помеще-

ниями, в которых применяются или хранятся горючие вещества и мате-

риалы, следует предусматривать не менее двух окон размерами  0,75х

1,2 м с приямками. Свободную площадь   указанных  окон  необходимо

принимать по расчету, но не менее 0,2%  площади этих помещений.

2.4. Помещения, расположенные в  подвальных этажах и предназна-

ченные для размещения инженерного  оборудования и прокладки комму-

никаций, следует отделять от других помещений противопожарными пе-

регородками.

2.5. Технические подполья, предназначенные  для прокладки инже-

нерных сетей, должны иметь обособленные выходы наружу через  двери

размерами не менее 0,75х1,5 м или люки размерами не менее  0,6х0,8

м, оборудованные вертикальными лестницами.

При площади технического подполья до 300 м2 допускается устраи-

вать одну дверь или люк, а на каждые последующие полные и неполные

2000 м2 площади следует предусматривать еще одну дверь или люк.

2.6*. В технических этажах (в том числе технических  подпольях)

высота проходов в свету должна быть не менее 1,8 м.

На чердаке вдоль всего здания необходимо предусматривать проход

высотой не менее 1,6 м.

2.7. В зданиях с мансардами следует предусматривать  люки в ог-

раждающих конструкциях пазух чердаков.

2.8. В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно  высотой от

уровня земли до карниза или верха наружной стены (парапета)  более

10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% высотой от уро-

вня земли до карниза более 7 м следует предусматривать  ограждения

на кровле  в соответствии с ГОСТ 25772-83.  Независимо  от  высоты

здания ограждения в соответствии с указанным ГОСТом следует преду-

сматривать для эксплуатируемых плоских кровель,  балконов, лоджий,

наружных галерей, открытых наружных лестниц,  лестничных маршей  и

площадок.

2.9. Для зданий высотой 10 м и более от  планировочной  отметки

земли до карниза или верха наружной стены (парапета) следует  пре-

дусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток (непосредствен-

но или через чердак, за исключением теплого) или по  наружным  по-

жарным лестницам.

Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий с чер-

дачными покрытиями необ-

Стр. 4 СНиП 2.01.02-85*

-----------------------

ходимо предусматривать выход на кровлю на каждые полные и неполные

100 м длины здания, с бесчердачными покрытиями - один выход на ка-

ждые полные и неполные 1000 м2 площади покрытия.

Для зданий производственного и складского  назначения следует

предусматривать пожарные лестницы  по периметру здания не реже чем

через 200 м. Допускается не предусматривать  пожарные  лестницы на

главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со

стороны, пpoтивоположной главному фасаду, имеется линия противопо-

жарного водопровода.

При определении требуемого числа выходов на кровлю допускает-

ся  учитывать  также  другие  наружные лестницы, имеющие  выход на

кровлю и отвечающие требованиям п.2.12 или п.4.20.

В чердаках зданий следует предусматривать  выходы на  кровлю,

оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна

размерами не менее 0,6х0,8 м.

Допускается не предусматривать выход  на  кровлю  одноэтажных

зданий с покрытием площадью не более 100 м2.

2.10. Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следу-

ет предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом,

через противопожарные двери 2-гo типа.

В жилых, общественных и административно-бытовых зданиях высо-

той до пяти этажей включительно допускается устройство выходов  на

чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные  люки

2-го типа размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.

2.11. В местах перепада высот кровель (в том числе для  подъ-

ема на кровлю светоаэроционных фонарей) более 1 м следует  предус-

матривать наружные пожарные лестницы независимо от высоты  зданий.

2.12. Устанавливаются следующие типы пoжapных лестниц:

1-й - вертикальные стальные шириной 0,7 м, начинающиеся с вы-

соты 2,5 м, с площадками при выходе на кровлю. С высоты 10 м лест-

ницы должны иметь дуги через каждые 0,7 м с  радиусом  закругления

0,35 м и с центром, отнесенным от лестницы на 0,45 м. Площадка при

выходе на кровлю должна иметь ограждение высотой не менее 0,6 м;

2-й - маршевые стальные с уклоном не более 6:1, шириной 0,7 м, начинающиеся с высоты 2,5 м от уровня земли, с площадками не реже чем через 8 м и с поручнями.

2.13. Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада

высот  кpoвeль  от  1  до 20 м следует применять пожарные лестницы

1-го типа, для подъема на высоту более  20 м и  в местах  перепада

высот более 20 м - пожарные лестницы 2-го типа.

2.14. При прокладке кабелей и трубопроводов через ограждающие

конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и пределами ра-

спространения  огня зазоры между ними следует заполнять строитель-

ным раствором на всю толщину.

3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ

3.1*. К противопожарным преградам  относятся  противопожарные

стены, перегородки, перекрытия, зоны, тамбуры-шлюзы, двери, окна,

люки, клапаны.

Область применения противопожарных преград устанавливается  в

пп. 1.1, 2.4, 3.4, 3.11, 3.13, 3.15, 3.17, 3.21 и в CHиП части 2.

3.2*. Типы противопожарных преград и  их  минимальные пределы

огнестойкости следует принимать по табл. 2.

Таблица 2*

--------------------------------------------------------------

¦    Тип     ¦  Минимальный

¦  противо-  ¦  предел огне-

¦   пожар-   ¦   стойкости

Противопожарные преграды  ¦    ных     ¦   противопо-

¦  преград   ¦  жарных пре-

¦   или их   ¦  град или их

¦  элемен-   ¦  элементов, ч

¦    тов     ¦

-----------------------------+------------+-------------------

¦            ¦

Противопожарные стены        ¦     1      ¦      2,5

¦     2      ¦      0,75

-----------------------------+------------+-------------------

Противопожарные перегород-   ¦     1      ¦      0,75

ки                           ¦     2      ¦      0,25

-----------------------------+------------+-------------------

Противопожарные перекры-     ¦     1      ¦      2,5

тия                          ¦     2      ¦      1

¦     3      ¦      0,75

-----------------------------+------------+-------------------

Противопожарные двери и ок-  ¦     1      ¦      1,2

на                           ¦     2      ¦      0,6

¦     3      ¦      0,25

-----------------------------+------------+-------------------

Противопожарные вороте, лю-  ¦     1      ¦      1,2

ки, клапаны                  ¦     2      ¦      0,6

-----------------------------+------------+-------------------

Тамбуры-шлюзы                ¦            ¦

Элементы тамбуров-шлюзов:    ¦            ¦

противопожарные перего-   ¦     1      ¦      0,75

pодки                     ¦            ¦

противопожарные пере-     ¦     3      ¦      0,75

крития                    ¦            ¦

противопожарные двери     ¦     2      ¦      0,6

-----------------------------+------------+-------------------

Противопожарные зоны (см.    ¦     1      ¦       -

п. 3.13)                     ¦            ¦

Элементы противопожарных     ¦            ¦

зон:                         ¦            ¦

противопожарные стены,    ¦     2      ¦      0,75

отделяющие зону от поме-  ¦            ¦

щений пожарных отсеков    ¦            ¦

противопожарные перего-   ¦     2      ¦      0,25

родки внутри зоны         ¦            ¦

колонны                   ¦     -      ¦      2,5

противопожарные пере-     ¦     3      ¦      0,75

крытия                    ¦            ¦

элементы покрытия         ¦     -      ¦      0,75

наружные стены            ¦     -      ¦      0,75

---------------------------------------------------------------

СНиП 2.01.02-85*  Стр.5

-----------------------

Противопожарные  стены,  пepeгopoдки,  перекрытия,  конструкции

противопожарных зон и тамбуров-шлюзов, а также заполнение световых

проемов в противопожарных преградах должны выполняться  из негорю-

чих материалов.

Допускается в противопожарных дверях и люках  1-го и 2-го типов

применять древесину, защищенную со всех сторон негорючими материа-

лами толщиной не менее 4 мм или подвергнутую глубокой пропитке ан-

типиренами  или  другой огнезащитной  обработке, обеспечивающей ее

соответствие требованиям, предъявляемым к трудногорючим материалам.

Допускается в качестве противопожарных применять перегородки из

гипсокартонных листов по ГОСТ 6266-89, с каркасом из негорючих ма-

териалов, с пределом огнестойкости не менее 1,25 ч для перегородок

1-го типа и 0,75 ч для перегородок 2-го типа. Узлы сопряжения этих

перегородок с другими конструкциями должны  иметь предел огнестой-

кости не менее 1,25 ч и 0,75 ч соответственно.

3.3. Предел огнестойкости противопожарных дверей и ворот следу-

ет определять по СТ СЭВ  3974-85, а противопожарных окон, люков  и

клапанав по СТ СЭВ 1000-78.  При этом предельные состояния по  ог-

нестойкости для окон  характеризуются только обрушением  и потерей

плотности, а  для противопожарных  дверей лифтовых  шахт -  только

теплоизолирующей способностью и потерей плотности дверного полотна.

3.4. В противопожарных стенах 1-го и 2-гo типов следует предус-

матривать противопожарные двери, ворота, окна и клапаны соответст-

венно 1-го и 2-го типов.

В противопожарных перегородках  1-го типа следует  предусматри-

вать противопожарные двери, ворота, окна и клапаны 2-го типа, а  в

противопожарных перегородках 2-гo  типа - противопожарные  двери и

окна  3-го типа.

В противопожарных перекрытиях 1-го типа следует применять  про-

тивопожарные люки и клапаны  1-го типа, а в  противопожарных пере-

крытиях 2-гo и  3-го типов -  противопожарные люки и  клапаны 2-го

типа.

3.5. Противопожарные стены  должны опираться на  фундаменты или

фундаментные балки, возводиться  на всю высоту  здания, пересекать

все  конструкции  и  этажи.

Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно

на конструкции каркаса здания или сооружения, выполненные из него-

рючих материалов.  При этом предел огнестойкости каркаса вместе  с

его заполнением и узлами креплений должен быть не менее требуемого

предела огнестойкости соответствующего типа противопожарной стены.

3.6. Противопожарные стены  должны возвышаться над  кровлей: не

менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного  или

бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из горючих

материалов; не менее  чем на 30  см, если элементы  чердачного или

бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из  труд-

ногорючих  материалов.

Противопожарные стены  могут не  возвышаться над  кровлей, если

все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением

кровли, выполнены из  негорючих материалов.

3.7. Противопожарные стены в зданиях  с наружными  стенами, вы-

полненными с применением горючих или трудногорючих материалов, до-

лжны пересекать эти стены и выступать за наружную плоскость  стены

не менее чем на 30 см.

При устройстве наружных стен из негорючих материалов с  ленточ-

ным остеклением противопожарные стены должны разделять остекление.

При этом допускается, чтобы противопожарная стена не  выступала за

наружную плоскость стены.

3.8. При разделении здания на пожарные  отсеки  противопожарной

должна быть стена более высокого и более  широкого  отсека. Допус-

кается в наружной части противопожарной стены размещать окна, две-

ри, ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости  на расстоянии

над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не ме-

нее 4 м от стен по горизонтали.

3.9. В противопожарных стенах допускается устраивать вентиляци-

онные и дымовые каналы так,чтобы в местах их размещения предел ог-

нестойкости противопожарной стены с  каждой стороны канала был  не

менее 2,5 ч.

3.10. Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными по-

толками должны разделять пространство над ними.

3.11. При размещении  противопожарных стен или  противопожарных

перегородок в местах  примыкания одной части  здания к другой  под

углом необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между ближайшими

гранями проемов,  расположенных в  наружных стенах,  было не менее

4 м, а участки стен, - карнизов и свесов крыш, примыкающие к  про-

тивопожарной стене или  перегородке под углом,  на длине не  менее

4 м были выполнены из негорючих материалов.  При расстоянии  между

указанными проемами менее 4 м они должны заполняться противопожар-

ными дверями или окнами 2-го типа.

3.12. Противопожарные  перекрытия должны  примыкать к  наружным

стенам, выполненным из негорючих материалов, без зазоров. Противо-

пожарные перекрытия в зданиях с наружными станами,  распространяю-

щими огонь, или с остеклением, расположенным в уровне  перекрытия,

должны пересекать эти стены и остекление.

3.13. Допускается  в случаях,  предусмотренных в  CHиП части 2,

для разделения  зданий на  пожарные отсеки  вместо противопожарных

стен,   предусматривать    противопожарные   зоны    1-го    типа.

Противопожарная зона 1-го типа выполняется в виде вставки, раз-

деляющей здание по всей ширине (длине) и высоте. Вставка представ-

ляет  собой  часть  здания,  образованную противопожарными стенами

2-го типа,  которые отделяют  вставку от  пожарных отсеков. Ширина

зоны  должна  быть не менее 12 м.

В помещениях, расположенных в пределах противопожарной зоны, не

допускается применять или хранить горючие газы, жидкости и матери-

алы, а  также предусматривать  процессы, связанные  с образованием

горючих пылей.

Стр. 6 СНиП 2.01.02-85*

-----------------------

Допускается в покрытии противопожарной   зоны  применять  уте-

плитель из трудногорючих материалов и кровлю из горючих   материа-

лов с учетом требований п. 3.6.

В противопожарных  стенах зоны допускается  устройство  проемов

при условии их заполнения в соответствии с п. 3.17.

3.14*. Исключен.

3.15. Конструктивные решения противопожарных зон в  сооружениях

следует принимать по СНиП 2.09.03-85.

3.16. Противопожарные стены  и зоны должны сохранять свои  фун-

кции при одностороннем обрушении примыкающих к ним конструкций.

3.17. В противопожарных преградах  допускается  предусматривать

проемы при условии их заполнения противопожарными дверями, окнами,

воротами, люками и клапанами  или  при  устройстве в них тамбуров-

шлюзов. Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за иск-

лючением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25% их пло-

щади. Противопожарные двери и  ворота в  противопожарных преградах

должны иметь уплотнения в  притворах и приспособления для самозак-

рывания. Противопожарные окна должны быть неоткрывающимися.

3.18. Двери тамбуров-шлюзов со стороны  помещений, в которых не

применяются и не хранятся горючие газы,  жидкости  и  материалы, а

также отсутствуют процессы, связанные с образованием горючих пы-лей,допускается выполнять из горючих материалов толщиной не менее 4 см и без пустот.

В тамбурах-шлюзах следует предусматривать подпор  воздуха в со-

ответствии со СНиП 2.04.05-86.

3.19. Противопожарные стены, зоны, а также противопожарные  пе-

рекрытия  1-го  типа не допускается пересекать каналами, шахтами и

трубопроводами для транспортирования горючих газо- и пылевоздушных

смесей, горючих жидкостей, веществ и материалов.

3.20. В местах пересечения противопожарных стен,  противопожар-

ных зон,  а также  противопожарных перекрытий  1-го типа каналами,

шахтами и трубопроводами (за исключением трубопроводов водоснабже-

ния, канализации, парового и водяного отопления) для транспортиро-

вания сред, отличных от указанных в п. 3.19, следует  предусматри-

вать  автоматические  устройства,  предотвращающие распространение

продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам при  пожаре.

3.21. Oгpаждающие конструкции лифтовых шахт, помещений машинных

отделений лифтов, каналов, шахт и  ниш  для прокладки коммуникаций

должны  соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожар-

ным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.

При невозможности устройства в ограждениях лифтовых шахт проти-

вопожарных дверей следует предусматривать тамбуры или холлы с про-

тивопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

При проектировании пересечений противопожарных преград воздухо-

водами следует руководствоваться указаниями СНиП 2.04.05-86.

4. ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ

4.1. Эвакуационные пути  должны обеспечивать безопасную эваку-

ацию всех людей, находящихся в  помещениях зданий, через эвакуаци-

онные выходы.

4.2. Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помеще-

ний:

а) первого этажа наружу непосредственно или через коридор, ве-

тибюль, лестничную клетку;

б) любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестнич-

ную клетку, или  непосредственно  в лестничную клетку (в том числе

через холл). При этом лестничные клетки должны иметь выход наружу

непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих ко-

ридоров перегородками с дверями;

в) в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выхода-ми, указанными в подпунктах "а" и "б", за исключением случаев, указанных в СНиП части 2.

При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток

через общий  вестибюль одна из них кроме выхода в вестибюль должна

иметь выход непосредственно наружу.

Выходы наружу допускается предусматривать через тамбуры.

4.3*. Из зданий, с каждого этажа и из помещения следует преду-

сматривать не  менее  двух  эвакуационных  выходов, за исключением

случаев, указанных  в СНиП части 2.

Эвакуационные выходы должны располагаться  рассредоточено. Ми-

нимальное расстояние l между наиболее  удаленными  один от другого

эвакуационными выходами из помещения следует определять по формуле

l >= 1,5_П ,

где П - периметр помещения.

4.4. Из помещения площадью до 300 м2, расположенного в  подва-

льном или цокольном этаже, допускается предусматривать один эваку-

ационный выход, если число постоянно находящихся в нем не превыша-

ет 5 чел. При числе людей от 6 до 15  допускается  предусматривать

второй выход через люк размерами не менее 0,6х0,8 м с вертикальной

лестницей или через окно размерами не манее 0,75х1,5 м с приспосо-

блением для выхода.

4.5*. Выходы из подвалов и цокольных этажей следует предусмат-

ривать непосредственно наружу, за исключением случаев, указанных в

CHиП части 2.

4.6. Ширина путей эвакуации в свету должна  быть не менее 1 м,

дверей - не менее 0,8 м.

При дверях, открывающихся  из помещений  в  общие коридоры, за

ширину эвакуационного пути по коридору  следует  принимать  ширину

коридора, уменьшенную:

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем распо-

ложений дверей;

на  ширину дверного полотна - при  двухстороннем  расположении

дверей.

Высота прохода на  путях эвакуации должна  быть не менее  2 м.

Допускаемую длину  путей эвакуации  следует принимать  по СНиП

части 2.

СНиП 2.01.02-85*  Стр.7

-----------------------

4.7. В полу  на путях эвакуации  не допускаются перепады  высот

менее 45 см и выступы,  за исключением порогов в дверных  проемах.

В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с  числом

ступеней  на  менее  трех  или  пандусы  с  уклоном  не более 1:6.

4.8. В общих коридорах не допускается предусматривать устройст-

во встроенных шкафов, за исключением шкафов для коммуникаций и по-

жарных кранов.

4.9. Устройство винтовых лестниц, забежных ступеней, раздвижных

и подъемных дверей и ворот, а также вращающихся дверей  и турнике-

тов на путях эвакуации не допускается.

4.10. В вестибюлях допускается размещать комнаты охраны, откры-

тый гардероб и торговые лотки.

4.11. В лестничных клетках не допускается предусматривать поме-

щения любого назначения, промышленные  газопроводы  и паропроводы,

трубопроводы с горючими жидкостями, электрические кабели и провода

(за исключениим электропроводки для освещения коридоров и лестнич-

ных клеток), выходы из подъемников и грузовых лифтов, мусоропрово-

ды, а также оборудование, выступающее  из плоскости стен на высоте

до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.

В зданиях высотой от  уровня земли до пола верхнего этажа менее

26,5 м допускается в лестничных клетках предусматривать мусоропро-

воды и электропроводку для освещения квартир.

В лестничных клетках  (кроме незадымляемых)  допускается разме-

щать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся  не ниже пер-

вого этажа.

4.12. Двери на путях эвакуации должны  открываться по направле-

нию выхода из здания.

Двери на балконы, лоджии (за исключением дверей, ведущих в воз-

душную зону незадымляемых лестничных  клеток 1-го типа) и  на пло-

щадки наружных  лестниц, предназначенных  для эвакуации,  двери из

помещений с одновременным пребыванием  не более 15 чел.,  двери из

кладовых площадью не более 200 кв.м и санитарных узлов допускается

проектировать открывающимися внутрь помещений.

4.13. Высота дверей в свету на путях  эвакуации  должна быть не

менее 2 м.

Высоту дверей и проходов,  ведущих в помещения без  постоянного

пребывания в них людей, а также в подвальные, цокольные и техниче-

ские этажи, допускается уменьшать  до 1,9 м, а  дверей, являющихся

выходом  на  чердак  или  бесчердачное  покрытие, - до 1,5 м.

4.14. Наружные эвакуационные  двери зданий не должны иметь, за-

поров, которые не могут быть открыты изнутри без ключа.

4.15. Двери лестничных клеток, ведущие  в общие коридоры, двери

лифтовых холлов и тамбуров-шлюзов должны  иметь приспособления для

самозакрывания и уплотнения в притворах и не должны иметь запоров,

препятствующих их открыванию без ключа.

В зданиях высотой болев  четырех этажей указанные двери,  кроме

квартирных,  должны  быть  глухими  или  с  армированным  стеклом.

Ширина наружных дверей  лестничных клеток и дверей в  вестибюль

должна быть не менее расчетной ширины марша лестницы.

Двери лестничных клеток в  открытом  положении не должны умень-

шать расчетную ширину лестничных площадок и маршей.

4.16. Для эвакуации людей из зданий предусматриваются:

лестницы типов:

1-й - внутренние, размещаемые в лестничных клетках;

2-й - внутренние открытые (без ограждающих стен);

3-й - наружные открытые;

обычные лестничные клетки типов:

1-й - с  естественным освещением через  окна в  наружных стенах

(в том числе открытые во внешнюю среду);

2-й - без  естественного освещения через окна в наружных стенах

(в том числе с верхним ocвещением);

незадымляемые лестничные клетки типов:

1-й - с выходом  через  наружную  воздушную  зону  по балконам,

лоджиям, открытым переходам, галереям;

2-й - с подпором воздуха при пожаре;

3-й - с выходом в лестничную  клетку  через  тамбур-шлюз с под-

пором воздуха (постоянным или при пожаре).

Область применения указанных  лестниц и лестничных клеток уста-

навливается в СНиП части 2.

4.17. Ширина марша лестницы должна быть не менее ширины эвакуа-

ционного выхода (двери) в лестничную клетку.

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а

перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины

марша и половины ширины двери лифта; но не менее 1,6 м.

Между маршами лестниц следует  предусматривать зазор шириной не

менее 50 мм.

4.18. Эскалаторы следует проектировать по нормам, установленным

для проектирования лестниц, с учетом требований п. 4.19.

4.19. В зданиях I и II степеней  огнестойкости допускается пре-

дусматривать лестницы 2-го типa из  вестибюлей до второго этажа. В

этом случае вестибюль должен отделяться от коридоров и смежных по-

мещений противопожарными перегородками 1-го типа.

4.20. Лестницы 3-го типа, предназначенные для применения в  ка-

честве второго  эвакуационного выхода, должны выполняться из него-

рючих материалов и сообщаться с помещениями через площадки или ба-

лконы, устраиваемые на уровне эвакуационных выходов. Указанные ле-

стницы должны иметь  уклон не более  1:1 и ширину  не менее 0,7 м.

Двери выходов на  лестницы  3-го  типа не должны иметь замков  или

других запоров снаружи.

4.21. Устройство проемов (за исключением дверных) во внутренних

стенах лестничных клеток не допускается.

В световых проемах лестничных клеток, заполненных стеклоблока-ми, следует предусматривать

Стр. 8 СНиП 2.01.02-85*

----------------------

открывающиеся фрамуги площадью не менее 1,2 м2 на каждом этаже.

4.22. В зданиях с назадымляемыми лестничными клетками  лифтовые

шахты следует  предусматривать с подпором воздуха при пожаре в со-

ответствии со СНиП 2.04.05-86. Выходы из этих шахт следует предус-

мадривать чepез  лифтовые холлы,  отделяемые от  смежных помещений

противопожарными перегородками 1-го типа.  В этом случае  устройс-

тво противопожарных дверей в лифтовых шахтах не  требуется.

4.23. Незадымляемые лестничные клетки в пpеделах первого  этажа

должны иметь выходы только непосредственно  наружу.  Незадымляемые

лестничные клетки 1-го типа должны сообщаться  с первым этажом че-

рез воздушную зону.

4.24. В зданиях  с незадымляемыми лестничными  клетками следует

предусматривать дымоудаление из коридоров на каждом этаже в  cooт-

ветствии со СНиП 2.04.05-86. Эти коридоры следует разделять проти-

вопожарнымн  перегородками  2-го  типа  не  реже  чем  через 60 м.

В зданиях, оборудованных установками пожаротушения и сигнализа-

цией, в которых противопожарные двери в указанных перегородках  по

условиям эксплуатации должны находиться в открытом положении, сле-

дует предусматривать автоматические устройства для закрывания этих

дверей при пожаре.

4.25. Балконы, лоджии или галереи, ведущие к незадымляемым лес-

тничным клеткам  1-го типа,  должны  иметь ширину не менее 1,2 м с

высотой ограждения 1,2 м. Расстояние в осях между дверными проема-

ми в наружной воздушной зоне должно быть не менее 2,2 м.

4.26. Лифты и другие  механические  средства  транспортирования

людей не следует учитывать при проектировании путей эвакуации.

Допускается в случаях, предусмотренных в  CHиП части 2, один из

лифтов оборудовать для использования пожарными подразделениями при

пожаре.

4.27. Пассажирские лифты, размещаемые в лестничных клетках, до-

пускается ограждать металлическими сетками, перегородками из арми-

рованного стекла и  других  негорючих  материалов с ненормируемыми

пределами  огнестойкости, а лифты,размещаемые вне зданий, - только

перегородками  из негорючих материалов с ненормируемыми  пределами

огнестойкости.

4.28. В зданиях, как правило, следует предусматривать  оповеще-

ние о пожаре.  Способ оповещения (технические средства или органи-

зационные меры) определяются в зависимости от назначения эдания  и

его объемно-планировочного и конструктивного решения.

СНиП 2.01.02-85*  Стр.9

-----------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОГНЯ

Настоящий метод устанавливает способ определения предела  расп-

ространения  огня  по строительным конструкциям и их элементам  1)

при огневых испытаниях.

Предел распространения огня по конструкциям, выполненным полно-

стью из  негорючих  материалов, следует  принимать равным нулю без

испытаний.

1. Сущность метода.

Испытание на распространение огня заключается в определении ра-

змера повреждения конструкции  вследствие ее горения  за пределами

зоны нагрева - в контрольной  зоне.  Распространение огня по  кон-

струкциям определяется на  основании испытаний образцов  на специ-

альных огневых печах.

2. Образцы для испытаний:

2.1. Образцы конструкций для испытаний должны быть выполнены  в

соответствии с рабочими чертежами  и техническими условиями на  их

изготовление.

2.2. Образцы  ограждающих конструкций  должны иметь  размеры не

менее 2х2 м. Длина образцов стержневых конструкций должна  обеспе-

чивать возможность их крепления в соответствии со схемами,  приве-

денными на черт. 3 и 4.

2.3. Влажность материалов образца должна быть динамически урав-

новешенной с влажностью окружающей среды при относительной влажно-

сти  60+-15%  и температуре 20+-10° С.

2.4. Образцы, имеющие ребра и выступы, следует  располагать  на

печи так, чтобы они не препятствовали распространению огня в конт-

рольной зоне.

3. Проведение испытаний:

3.1. Испытания  образцов  конструкций   на распространение огня

проводятся при локальном воздействии огня по режиму, установленно-

му CT СЭВ 1000-78.

3.2. Распространение огня по несущим конструкциям (перекрытиям,

покрытиям, колоннам и др.) определяется, как правило, при  испыта-

нии ненагруженных образцов.

3.3.  Испытания  должны  проводиться  при начальной температуре

20+-10° С и скорости движения воздуха не более 0,5 м•с, если  yс-

ловия эксплуатации конструкций не требуют других условий испыта-ний. Температура в  помещении, печи  и испытуемого  образца должна быть стабилизирована за 2 ч до начала испытаний.

3.4. Стыки плит и панелей ограждающих конструкций должны  нахо-

диться в зоне нагрева с продолжением их в контрольную зону.

3.5. Установка  образца на  огневой печи  и размещение термопар

осуществляются в  соответствии со  схемами, приведенными  на черт.

1-4. Зазор между нагреваемой  поверхностью образца и наружной  по-

верхностью печи должен быть 5 +- 0,5 см.

-------------

1) Далее по тексту - "конструкции"

3.6. Длительность теплового воздействия на  образец  составляет

15 мин +- 30 с. По истечении указанного времени  пламя  в печи га-

сится, и не позднее чем через 2 мин необходимо снять образец с пе-

чи или в зазор между образцом и огневой камерой ввести теплоизоли-

рующий экран.

3.7. Обследование состояния образца и измерение его повреждений

в контрольной зоне вследствие горения проводятся после его полного

остывания.

3.8. Образцы ограждающих конструкций, лестничных площадок и ма-

ршей в процессе их испытания  необходимо  подвергать огневому воз-

действию с одной стороны.

Наружные и внутренние стены (в том числе перегородки) с  несим-

метричным сечением следует испытывать отдельно с каждой стороны.

Плиты и настилы покрытий и перекрытий, а также подвесные потол-

ки следует испытывать при огневом воздействии снизу.

Лестничные площадки и марши следует испытывать в горизонтальном

положении отдельно с каждой стороны при огневом воздействии снизу.

Образцы наружных и внутренних стен (в том числе перегородок), а

также лестничных площадок  и маршей допускается  испытывать только

со стороны с заведомо большим пределом распространения огня.

3.9. Образцы стержневых конструкций должны подвергаться огнево-

му воздействию с тpex или четырех сторон в зависимости от условий

эксплуатации.  Образцы ступеней для испытаний должны быть собраны

в марши.

3.10. Размер контрольной зоны должен быть не менее 0,75 м.

3.11. Во время испытаний следует контролировать:

температуру в печи;

время появления и характер развития в образце трещин, отверстий

и отслоений;

время и место раскрытия стыков плит, панелей и других элементов

конструкций;

появление дыма и пламени, изменение цвета и состояния материа-

лов и другие особенности поведения конструкций.

4. Оценка результатов испытаний:

4.1. За предел распространения огня принимается размер повреж-

денной зоны образца в плоскости конструкции от границы зоны нагре-

ва перпендикулярно ей до наиболее удаленной точки повреждения (для

вертикальных конструкций  - вверх,  для горизонтальных  - в каждую

cтopону) . Результаты измерения округляются до 1 см в большую сто-

рону. Допускается принимать предел распространения огня по  конст-

рукциям равным нулю, если размер повреждения образца в контрольной

зоне не превышает 5 см для вертикальных и 3 см для  горизонтальных

конструкций.

Стр. 10 СНиП 2.01.02-85*

------------------------

Черт.1. Схема установки на огневую печь образца

вертикальной ограждающей конструкции

1 - огневая печь; 2 - образец; 3 - проем огневой  печи;

4 - уплотнение  из  минеральной  ваты;  5,6 - термопары

(термопары 6 следует располагать на границе ближайшего

к огневой печи слоя, выполненного из горючего или труд-

ногорючего материала); 7 - контрольная зона; 8 - грани-

ца контрольной зоны

Черт.2. Схема установки на огневую печь образца

горизонтальной ограждающей конструкции

1 - огневая печь; 2 - образец; 3 - проем огневой  печи;

4 - уплотнение  из  минеральной  ваты;  5,6 - термопары

(термопары 6 следует располагать на границе ближайшего

к огневой печи слоя, выполненного из горючего или труд-

ногорючего материала); 7 - контрольная зона; 8 - грани-

ца контрольной зоны

Черт.3. Схема установки на огневую печь образца

вертикальной стержневой конструкции

1 - огневая печь; 2 - образец; 3 - проем огневой  печи;

4 - термопара; 5 - контрольная зона; 6 - граница конт-

рольной зоны

[Черт.4.]

Черт.4. Схема установки на огневую печь образца

горизонтальной стержневой конструкции

1 - огневая печь; 2 - образец; 3 - проем огневой  печи;

4 - уплотнение  из   минеральной  ваты;  5 - термопара;

6 - контрольная зона; 7 - граница контрольной зоны

СНиП 2.01.02-85*  Стр.11

------------------------

Для измерения размеров повреждения слоистых конструкций необхо-

димо путем вскрытия обследовать все слои.

4.2. Повреждениями считаются обугливание и выгорание материалов,

а также оплавление термопластичных материалов.  При этом не учиты-

вается повреждение слоев пароизоляции толщиной менее 2 мм.

4.3. При определении предела распространения огня следует  учи-

тывать результаты огневых испытаний двух одинаковых образцов конс-

трукции. Предел распространения  огня по конструкции  определяется

как среднее арифметическое результатов испытаний не менее чем двух

образцов.  При этом  показатели наиболее высокого и  наиболее низ-

кого пределов распространения огня по двум испытанным образцам  не

должны отличаться более  чем на 15%  (от большeгo значения).  Если

результаты отличаются более чем  на 15%, то должны  быть проведены

дополнительные испытания.  Если испытание  проведено на  одном об-

разце, то для установления предела распространения огня по  конст-

рукции результат испытания необходимо умножить на 1,2.

5. Протокол испытаний должен содержать:

наименование организации, проводящей испытания;

наименование организации-заказчика;

наименование изделия с указанием технической документации на его

изготовление;

дату испытаний;

наименование  нормативного  документа,  в  соответствии с которым

проведено испытание;

чертежи и описание конструкции образцов;

данные о метеоусловиях при испытаниях;

для несимметричных внутренних стен и перегородок - указание сто-

роны, подвергнутой огневому воздействию при испытании;

описание поведения образца при испытании, запись контролируемых

параметров, включая показания термопар, и результатов их обработки;

результаты измерения границ повреждения образца в контрольной

зоне вследствие его горения;

заключение с указанием предела распространения огня по конструк-

ции;

фотоснимок конструкции в процессе и после испытания, а при необ-

ходимости - и после вскрытия внутренних слоев.

Стр. 10 СНиП 2.01.02-85*

------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ПРИМЕРНЫЕ KОHCTPУKTИBHЫE ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТН

-------------------------------------------------------------------------------

Степень ¦                             ¦ Степень ¦

огнестой-¦Конструктивные характеристики¦огнестой-¦Конструктивные характеристики

кости   ¦                             ¦  кости  ¦

---------+-----------------------------+---------+-----------------------------

I     ¦Здания с несущими и ограждаю-¦         ¦ распространения огня. Ограж-

¦щими конструкциями из естест-¦         ¦ дающие конструкции - из па-

¦венных или искусственных ка- ¦         ¦ нелей или поэлементной сбор-

¦менных материалов, бетона    ¦         ¦ ки, выполненные с применени-

¦или железобетона с применени-¦         ¦ ем древесины или материалов

¦ем листовых и плитных негорю-¦         ¦ на ее основе. Древесина и

¦чих материалов               ¦         ¦ другие горючие материалы ог-

¦                             ¦         ¦ раждающих конструкций долж-

II    ¦То же. В покрытиях зданий до-¦         ¦ ны быть подвергнуты огнеза-

¦пускается применять незащище-¦         ¦ щитной обработке или защище-

¦нные стальные конструкции    ¦         ¦ ны от воздействия огня и вы-

¦                             ¦         ¦ соких температур таким обра-

III   ¦Здания с несущими и ограждаю-¦         ¦ зом, чтобы обеспечить требу-

¦щими конструкциями из естест-¦         ¦ емый предел распространения

¦венных или искусственных ка- ¦         ¦ огня

¦менных материалов, бетона или¦         ¦

¦железобетона. Для перекрытий ¦   IV    ¦ Здания с несущими и огражда-

¦допускается использование де-¦         ¦ ющими конструкциями из цель-

¦ревянных конструкций, защище-¦         ¦ ной или клееной древесины и

¦нных штукатуркой или трудно- ¦         ¦ других горючих или трудного-

¦горючими листовыми, а также  ¦         ¦ рючих материалов, защищенных

¦плитными материалами. К эле- ¦         ¦ от воздействия огня и высо-

¦ментам покрытий не предъявля-¦         ¦ ких  температур штукатуркой

¦ются требования по пределам  ¦         ¦ или  другими  листовыми или

¦огнестойкости и пределам рас-¦         ¦ плитными материалами. К эле-

¦пространения огня, при этом  ¦         ¦ ментам покрытий не предъяв-

¦элементы чердачного покрытия ¦         ¦ ляются требования по преде-

¦из древесины подвергаются ог-¦         ¦ лам огнестойкости и пределам

¦незащитной обработке         ¦         ¦ распространения огня, при

¦                             ¦         ¦ этом элементы чердачного по-

IIIа   ¦Здания преимущественно с кар-¦         ¦ крытия из древесины подвер-

¦касной конструктивной схемой.¦         ¦ гаются огнезащитной обработ-

¦Элементы каркаса - из сталь- ¦         ¦ ке

¦ных незащищенных конструкций.¦         ¦

¦Ограждающие конструкции - из ¦   IVа   ¦ Здания преимущественно одно-

¦стальных профилированных лис-¦         ¦ этажные с каркасной констру-

¦тов или других негорючих лис-¦         ¦ ктивной схемой. Элементы ка-

¦товых материалов с трудного- ¦         ¦ ркаса - из стальных незащи-

¦рючим утеплителем            ¦         ¦ щенных конструкций. Огражда-

¦                             ¦         ¦ ющие конструкции - из сталь-

¦                             ¦         ¦ ных профилированных листов

IIIб   ¦Здания преимущественно одноэ-¦         ¦ или других негорючих матери-

¦тажные с каркасной конструк- ¦         ¦ алов с горючим утеплителем

¦тивной схемой. Элементы кар- ¦         ¦

¦каса - из цельной или клееной¦    V    ¦ Здания, к несущим и огражда-

¦древесины, подвергнутой огне-¦         ¦ ющим конструкциям которых не

¦защитной обработке, обеспечи-¦         ¦ предъявляются требования по

¦вающей   требуемый   предел  ¦         ¦ пределам  огнестойкости  и

¦                             ¦         ¦ пределам распространения огня

¦                             ¦         ¦

Примечание. Стоительные конструкции зданий, приведенные в нас-

тоящем приложении, должны отвечать требованиям табл.1 и другим но-

рмам настоящего СНиП.

------------------------------------------------------------------

CОДЕРЖАНИЕ

1. Огнестойкость зданий, сооружений  и пожарных отсеков ... 1

2. Требования к объемно-планировочным и конструктивным

решениям зданий ........................................ 3

3. Противопожарные преграды ............................... 4

4. Эвакуация людей из помещений и зданий .................. 6

Приложение 1. Обязательное. Метод испытания строительных

конструкций на распространение огня ....................... 9

Приложение 2. Справочное. Примерные  конструктивные харак-

теристики зданий в зависимости от их степени огнестойкости  12